### ПАСПОРТ

Вентиляторы центробежные

высокопроизводительные бескорпусные

Серии ER..C

взрывозащищенного исполнения

2018 год

г. Санкт- Петербург

###### Убедительно просим Вас перед вводом

изделия в эксплуатацию внимательно

изучить данный паспорт!

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. В соответствии с директивой 94/9/EG (ATEX 95, предыдущее краткое обозначение ATEX 100a) высокопроизводительные бескорпусные центробежные ER..C взрывозащищенного исполнения (поставляются только со стальным рабочим колесом) относятся к группе оборудования II, категории оборудования 2G или 3G, группе взрывоопасности IIB и могут применяться во взрывоопасных зонах 1 и

1.2. В месте установки вентиляторов среднеквадратическое значение виброскорости от внешних источников вибрации не должно превышать 2 мм/с.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Общий вид вентиляторов, их габаритные, присоединительные и установочные размеры приведены на рис.1.

2.2. Электрические и аэродинамические характеристики приведены на рис. 2, 3.

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

3.1. Бескорпусные вентиляторы ER..C взрывозащищенного исполнения не являются изделиями, готовыми к эксплуатации. Они предназначены для использования в качестве компонентов воздухообрабатывающих агрегатов и приточно-вытяжных систем вентиляции. Данные изделия должны вводиться в эксплуатацию

только после того, как они будут установлены согласно назначению и

оснащены защитными приспособлениями согласно DIN EN ISO 13857 и DIN EN 60529, а также после выполнения взрывозащитных мероприятий согласно DIN EN 14986. Материалы, из которых изготовлены данные вентиляторы, соответствуют требованиям директивы 94/9/EG (ATEX 95, старое обозначение ATEX 100a) и включены в реестр BAM (Федеральный институт исследования и испытания материалов), номер в журнале учета документов II-2851/2008.

3.2. Вентиляторы серии ER..C взрывозащищенного исполнения состоят из электродвигателя, рабочего колеса с 7 лопастями, входного диффузора и платформы для установки конструкции.

3.3. Вентиляторы серии ER..C взрывозащищенного исполнения комплектуются трехфазными электродвигателями фирмы Ziehl-Abegg (Германия) или Siemens (Германия). По согласованию с заказчиком завод-изготовитель может укомплектовать вентилятор электродвигателем большей мощности.

3.4. Принцип работы вентилятора заключается в передаче механической энергии от вращаемого электродвигателем рабочего колеса потоку воздуха путем аэродинамического воздействия на него лопаток колеса.

3.5. В конструкцию вентилятора могут быть внесены изменения, не ухудшающие его аэродинамические, шумовые характеристики и показатели надежности.

3.6. В качестве устройства защиты следует использовать устройство U-EK230E, предназначенное для защиты взрывозащищенных двигателей и снабженное маркировкой EX II (2)G 03 ATEX 3045.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Вентилятор                                                                                         2шт.

Паспорт                                                                                               1 шт.

Декларация о соответствии						   1 шт.

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Применение рабочих колес и бескорпусных вентиляторов взрывозащищенного исполнения требует, чтобы проектирование, монтаж и эксплуатация агрегатов и установок осуществлялась с учетом их конструкции, используемых материалов и размеров окружающего оборудования. Кроме того, должны выполняться требования действующих нормативных документов: DIN EN 1127-1, EN 13237, DIN EN 60079-10, DIN EN 60079-14, DIN EN 60079-17, DIN EN 13463-1 и особенно DIN EN 14986.

Рис. 2. Электрические характеристики

ER25C-2DY.B7.1R

5.2. Работы по обслуживанию вентилятора должен проводить специально подготовленный электротехнический персонал.

5.3. Повреждение гибкого электрического шнура увеличивает риск поражения током или возгорания. Поэтому, когда Вы отключаете прибор от сети, беритесь за штепсельную розетку, а не за шнур. Шнур не должен протягиваться по острым краям предметов и подвергаться воздействию тепла или химикатов.

5.4. Во всех случаях работник, включающий вентилятор, обязан предварительно принять меры по прекращению всяких работ по обслуживанию (ремонту, очистке и др.) данного вентилятора и его двигателя и оповестить персонал о пуске.

Рис. 3. Аэродинамические характеристики

ER25C-2DY.B7.1R

5.5. Воздуховоды должны иметь устройство, предохраняющее от попадания в вентилятор посторонних предметов.

5.6. Монтаж электрооборудования, а также заземление его и вентилятора производится в соответствии с "Правилами устройства электроустановок" (ПУЭ). Сопротивление между заземляющим болтом и каждой доступной прикосновению металлической нетоковедущей частью вентилятора, которая может оказаться под напряжением, не должно превышать 0,1 Ом.

5.7. Обслуживание и ремонт вентилятора допускается производить только после отключения его от электросети и полной остановки вращающихся частей.

5.8. При испытаниях, наладке и работе вентилятора всасывающее и нагнетательное отверстия должны быть ограждены так, чтобы исключить травмирование людей.

5.9. В процессе эксплуатации, необходимо систематически проводить профилактические осмотры и техническое обслуживание вентилятора. Особое внимание следует обратить на зазоры между рабочим колесом и корпусом, на состояние рабочего колеса, его износ, на повреждение лопаток, надежность крепления колеса на валу, на состояние заземления вентилятора и двигателя.

6. ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ

6.1 При установке, монтаже и запуске в эксплуатацию необходимо соблюдать правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) и межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ-016-2001).

6.2 К установке и монтажу вентиляторов допускается квалифицированный, специально подготовленный электротехнический персонал.

6.3. Монтаж.

6.3.1. Произвести внешний осмотр вентилятора. При обнаружении повреждений, дефектов, полученных в результате неправильных транспортировки и хранения, ввод вентилятора в эксплуатацию без согласования с заводом-изготовителем не допускается. В целях предотвращения разбалансировки запрещается демонтаж вращающихся частей вентилятора без согласования с заводом- изготовителем.

6.3.2. При монтаже вентиляторов электродвигатель подключать в соответствии со схемой подключения. Проверить соответствие напряжения сети схеме включения электродвигателя.

6.3.3. Убедиться в легком и плавном (без касаний и заеданий) вращения рабочего колеса.

6.3.4. Проверить затяжку болтовых соединений; особое внимание следует обратить на крепление рабочего колеса на валу электродвигателя посредством стопорной шайбы.

6.3.5. Проверить сопротивление изоляции двигателя. При необходимости двигатель просушить.

6.3.6. Заземлить двигатель и вентилятор.

6.3.7. Осмотреть вентилятор, убедиться в отсутствии внутри него посторонних предметов. Оградить всасывающее и нагнетательное отверстия. Кратковременным включением двигателя проверить соответствие направления вращения рабочего колеса направлению стрелки на корпусе. Если соответствия нет, изменить направление вращения рабочего колеса переключением фаз.

Рис. 4. Схема подключения вентиляторов ER25C-2DY.B7.1R

6.4. Пуск вентилятора.

При пуске вентилятора и во время его действия все работы на воздуховоде, вентиляторе (осмотр, очистка и т.п.) должны быть прекращены. Для проверки работоспособности смонтированного вентилятора производят пробный пуск. Перед пуском вентилятора необходимо:

а) проверить надежность присоединения токопроводящего кабеля к

зажимам коробки выводов и закрепление зажима заземления;

б) включить двигатель, измерить ток по фазам электродвигателя, ток не должен превышать номинальное значение, указанное на шильде электродвигателя или в паспорте.

в) проверить работу вентилятора в течение часа, при отсутствии посторонних стуков, шумов, повышенной вибрации и других дефектов вентилятор включается в нормальную работу.

6.5. При выполнении работ необходимо соблюдать меры безопасности, указанные в разделе 5.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Во время эксплуатации вентиляторов необходимо:

7.1. Периодически очищать вентилятор от пыли и грязи, а также посторонних предметов

7.2. Периодически проверять состояние всех резьбовых соединений.

7.3. Периодически    прослушивать    вентилятор, следить за уровнем вибраций.

Вибрация может быть вызвана износом подшипников электродвигателя, налипанием на лопатки рабочего колеса частиц, находящихся в потоке воздуха, износом лопаток рабочего колеса, ослаблением крепления вентилятора к воздуховоду.

7.4. Периодически производить тщательный осмотр крепежных соединений, рабочего колеса с целью определения повреждений лопаток, надежности соединения корпуса с валом электродвигателя состояние покрытий.

7.5. Периодически проверять крепление вентилятора к воздуховоду

7.6. Обслуживание электродвигателей привода производить согласно инструкции по монтажу и эксплуатации двигателей.

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

8.1. Вентилятор транспортируется в собранном виде в картонной упаковке или на паллете.

8.2. Вентиляторы следует транспортировать и хранить в условиях, исключающих их механические повреждения, под навесом или в помещении, где колебания температуры и влажности воздуха не больше, чем на открытом воздухе.

8.3. Вентиляторы могут транспортироваться без ограничения расстояний автомобильным, железнодорожным, речным и морским транспортом по правилам, действующим на указанном виде транспорта.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. Гарантийный срок эксплуатации вентиляторов, включая комплектующие изделия, при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации составляет 12 месяцев со дня поставки вентилятора.

9.2 Установленная безотказная наработка вентиляторов до 40000 ч., установленный срок службы 5 лет.

РЕКЛАМАЦИИ БЕЗ ТЕХНИЧЕСКОГО АКТА И ПАСПОРТА НА ИЗДЕЛИЕ C ЗАПОЛНЕННЫМ СВИДЕТЕЛЬСТВОМ О ПОДКЛЮЧЕНИИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

10.1. Высокопроизводительный бескорпусной центробежный вентилятор ER25C-2DY.B7.1R арт.130609/ЕХ01, заводской номер                                            № _________________________________.

Вентилятор имеет сертификат соответствия Таможенного союза       ТС № RU C-DE.ГБ08.В.00136 серии  RU № 0064568 от 04.12.2013 г.

10.2. Двигатель, установленный на вентилятор:

Трехфазный электродвигатель в герметичном корпусе с взрывозащитой типа Ex de IIC T4. Тип B7, мощность 0.75 кВт, частота вращения 2875-3830 об/мин, номинальное напряжение 400 В, частота тока 50-68 Гц, заводской номер № __________________________.

«_____» ноября 2018 г.                                  МП ____________

подпись

_______________________________

Должность / расшифровка подписи

11. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Приемка продукции производится потребителем в соответствии с "Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству". При обнаружении несоответствия качества, комплектности и т.п. потребитель должен уведомить Поставщика и вызвать его представителя для участия в продолжении приемки и составления двустороннего акта. При нарушении потребителем (заказчиком) правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации продукции претензии по качеству не принимаются.

ООО «ВентПремиум»:

199178, г. Санкт-Петербург, наб. реки Смоленки, д. 14, лит. А, пом.406.

Тел / факс: (812) 493-49-89

e-mail: info@ventpremium.ru

сайт: www.ventpremium.ru

Отгрузка вентиляторов ER25C-2DY.B7.1R арт.130609/EX01 - 2 шт.

осуществлена 9 ноября 2018 года.

Товарная накладная № 367 от 09.11.2018 г.,

Вентиляторы и упаковка на момент отгрузки не имеют внешних повреждений.

Отпуск продукции осуществил представитель Поставщика:

"__" ноября 2018 г.                     МП ____________

подпись

_______________________________________________

Должность / расшифровка подписи

Рис. 1. Чертежи вентиляторов ER25C-2DY.B7.1R